南京工业职业技术大学机房动环监控系统项目比选文件

- 第一章   比选公告

根据公开、公平、公正、诚信的原则，欢迎符合资质要求、有供货能力的供应商参加投标。

  - 项目名称：南工机房动环监控系统项目

项目编号：HW2020087X

1.2 投标人资格要求：

1.2.1符合下列要求,并提供下列材料；

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件；
　　（2）上一年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）；

（3）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；
　　（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；
　  （5）参加本采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

1.2.2本项目不接受联合体投标，中标后不允许分包、转包（不分包、转包的承诺）；

1.2.3本项目不接受进口产品投标。

1.3 交货时间：必须在合同签订后25内完成全部建设工作。

1.4现场勘查：自行勘查，时间：2020年12月28日9:30至11:00 ，投标人须携带单位授权委托书,本项目相应施工费用线材辅材等一律不予变更,请务必对项目现场和周围环境进行仔细认真地查勘，在随后的采购中，对现场资料和数据所作出的推论、解释和结论及由此造成的后果由供应商负责。未勘查现场供应商，视同勘查现场，不得以未勘查现场为理由，漏报或多报价。勘查现场联系人：李健，15261891698。

1.5交货地点：南京工业职业技术大学校内比选人指定地点；

1.6投标截止及开标时间： 2021年1月 11 日上午09点30分（北京时间）；

1.7 投标保证金：本次比选收取5000元（人民币伍仟元整）投标保证金；

1.8 投标文件及投标保证金送达地点：南京工业职业技术大学仙林校区行政楼201室

（地址：南京市仙林大学城羊山北路1号）

1.9 有关招投标的事项和本项目的更正公告敬请关注本院校园网站发布的信息(网址：http://www.niit.edu.cn/)，也可以与我中心联系，联系电话：

采购需求联系人： 伍老师  13951882337

勘查联系人：     李  健  15261891698

比选联系人：     唐老师  025-85864066

南京工业职业技术大学招标中心

2020年12月 21日

第二章  投标人须知

- 第一部分  总  则

#### 2.1比选方式

本次比选采取公开比选方式，本比选文件仅适用于比选公告中所述项目。

#### 2.2合格的投标人

#### 2.2.1满足比选公告中供应商的资格要求的规定；

#### 2.2.2满足本文件实质性条款的规定。

#### 2.3适用法律

本次比选及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

2.4比选文件的约束力

投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本比选文件的规定和约束。

- 2.5投标费用

无论投标结果如何，投标方自行承担所有与参加投标有关的全部费用。比选人不收取中标服务费。

- 第二部分  比选文件说明

- 2.6比选文件

2.6.1比选文件用以阐明比选的内容、投标文件的编制、递交、招投标程序、评标原则和办法、服务要求和相关的合同条款；

2.6.2 比选文件由下述部分组成：

（1）比选公告；

（2）投标人须知；

（3）采购项目需求及技术要求；

（4）相关附件。

- 2.7比选文件的澄清

投标人对比选文件如有疑问可要求澄清。澄清要求应在投标截止时间的3日前按比选邀请中说明的地址以书面形式（信函或传真）告知比选方，比选方将视情况确定适当的方式予以澄清或书面答复。

- 2.8比选文件的修改

2.8.1比选方对已发出的比选文件进行必要澄清或者修改的，应当在比选文件要求提交投标文件截止时间3日前，在南京工业职业技术大学比选办媒体上发布补充公告，并以书面形式通知所有比选文件的收受人；

2.8.2为使投标人在准备投标文件时有充分的时间，考虑到比选文件可能有修改，比选方可酌情推迟投标截止时间和开标时间，但至少应当在比选文件要求提交投标文件的截止时间2日前，将变更时间书面通知所有比选文件收受人，并在学院网站上发布变更公告；

2.8.3比选文件的澄清或修改部分将构成比选文件的一部分，对投标人有约束力。

- 第三部分   投标文件要求

2.9投标文件的组成

（1）投标函；

（2）投标保证金；（开标前递交）

（3）法人或者其他组织的营业执照等证明文件（复印件）;

（4）投标人法人资格证明或法人代表授权委托书（原件）；

（5）投标人法定代表人或授权代表的身份证（复印件，原件待查）；

（6）投标人基本情况表（格式见附件三）；

（7）上一年度财务状况报告（复印件，成立不满一年不需提供）；

（8）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供承诺书）；

（9）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（提供承诺书）；

（10）参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(提供承诺书)；

（11）中标后不分包、转包的承诺（提供承诺书）。

以上资料必须提供，资质证书需要有效期内，否则不能通过资格审查，作废标。

（12）投标报价一览表（格式见附件四）；

（13）投标人需要说明的其他内容.

比选文件要求提供原件的，原件备查。投标文件第一页编写目录和页码方便评标委员查阅。

投标人应比选文件要求的投标文件格式，将投标文件牢固装订成册；牢固装订成册是指用适当的办法,如书脊涂有胶粘剂或用线、金属丝等材料牢固紧密扎紧，以保证投标文件不至于散开或用简单办法不能将任何一页在没有任何损坏的情况下取出或插入。没有牢固装订或编排页码的投标文件将视为无效投标文件。

- 2.10 投标文件的编写要求

2.10.1投标文件包括正本一份，副本三份，投标文件的内容、格式均应遵守本比选文件的规定；

2.10.2投标人应仔细阅读比选文件的所有内容，按比选文件要求提供投标文件，并保证所提供的全部材料的真实性，以使投标对比选文件做出实质性响应，否则，其投标无效。

- 2.11投标文件格式

2.11.1投标人应按比选文件中规定的格式填写比选文件要求的全部内容，如有疑问，可向比选方询问，任何不按规定格式填写的投标文件，将会被视为无效投标；

2.11.2投标文件、资料、往来信函等使用语言为中文；

2.11.3除比选文件有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位、图形符号等应使用中华人民共和国法定计量单位及通用图形符号；

2.11.4除签名为手写外，所有文字及报价应为打印字体(除必要修改外)，标书中数据请认真核实后填写，不得涂改；

2.11.5投标文件中，由于未作解释或解释不当而产生的歧义，比选人可朝对比选人有利的方向理解。

- 2.12 投标报价

2.12.1 除比选人要求免税进口的项目内容必须采用国际通用结算外币报价外，其余报价均使用人民币报价；

2.12.2本次投标报价包括所报产品本身价格、运输费用、各项税金等，签订合同时列入合同价款。报价大、小写金额不符的，以大写金额为准；单价和总价不符，以单价合计为准；

2.12.3投标人应提供详实的投标单价及投标总价；

2.12.4投标报价为一次性报价，投标人应根据比选文件要求，充分考虑市场风险和政策性调整因素，确立风险系数，计入总报价。开标后价格不得更改；

2.12.5比选人不保证最低报价中标。

- 2.13 投标保证金和履约保证金

2.13.1投标保证金是投标文件的组成部分之一；

2.13.2本次比选收取5000元（人民币伍仟元整）投标保证金；

2.13.3投标保证金必须在响应文件接受截至时间之前，以参与供应商的名称，按采购文件规定的金额，以银行电汇、网银转账的形式（其他形式一律拒绝）缴纳到指定账户（需在汇款的附言中注明“项目名称”及汇款用途）。响应保证金的汇款凭证必须随响应文件一并递交，未按采购文件要求提交保证金的，按无效响应处理。

招标人账户信息：

户名：南京工业职业技术大学；

开户行：交通银行南京城北支行

账号：83200066030180101000011

2.13.4开标后投标方撤销投标或中标后未按照比选方要求的时间、地点签订合同的，投标保证金将被扣缴，不予退还。

2.13.5未按规定提交投标保证金的投标，将被视为无效投标；

2.13.6未中标方的投标保证金，在开标结束后立即退还。中标方的投标保证金自动转为履约保证金。合同履约保证金在中标人向比选人提交全部货物、完成安装调试并经中标方验收合格后无息退还；

2.13.7下列任何情况发生时，比选方不予退还投标保证金：

（1）投标文件中未提供真实有效的证明材料，以其它方式弄虚作假，骗取中标的；

（2）中标供应商未能按比选文件的规定签订合同；

2.13.8下列任何情况发生时，比选方不予退还履约保证金：

（1）中标供应商签订合同后，不履行合同的；

（2）投标方在项目执行过程中弄虚作假、以次充好的，提供的货物经检测不合格；

（3）中标供应商未按比选文件和合同约定的参数和期限提供货物和服务的。

- 2.14 投标有效期

投标有效期从开标日起90日内。

- 2.15 投标文件的签署和修改

2.15.1投标方应将准备投标文件装订成册，并在投标文件上明显位置注明“正本”、“副本”，一旦正本和副本有差异，以正本为准；

2.15.2投标文件正本和副本须打印，由投标人法定代表人或委托代理人签署（委托代理人须具有授权书），同时加盖投标人公章；

2.15.3除投标人作必要修改外（修改处加盖单位公章），投标文件中不许有加行、涂抹或改写；

2.15.4投标报价应为最具有竞争力的一次性报价，开标后不得更改。

- 第四部分  投标文件递交

- 2.16 投标文件的密封和标记

2.16.1投标人应将投标文件“正本”和“副本”装入文件袋密封，写明投标人名称，并在封口处加盖公章；

2.16.2对未按规定或未经密封处理的投标文件，将视为无效的投标。

- 2.17 递交投标文件的地点和截止时间

2.17.1投标文件由专人递交，所有投标文件及样品都必须按比选方在比选公告中规定的投标截止时间之前送至比选方；

2.17.2投标文件递交地点：南京工业职业技术大学仙林校区（南京市羊山北路1号）行政楼201会议室 ；

2.17.3若出现推迟投标截止时间时，则按比选方修改通知规定的时间递交；

2.17.4比选方拒绝接收在投标截止时间后送达的投标文件。

- 第五部分  开标和评标

- 2.18 开标、唱标

2.18.1比选方根据投标邀请书规定的时间、地点组织公开开标，投标人须由法定代表人或委托代理人（具有授权书）参加，并签名报到，以证明其出席开标会议，否则，视为自动弃权；单一投标人参加比选会议的人员最多为2人。

2.18.2开标时，检查投标文件密封情况，确认无误后，唱标人拆封唱标。

2.18.3投标文件如有下列错误，投标人必须修正并确认，否则投标文件将被拒绝：A 单价与总价不符，以单价累计为准；B 文字与图形不符，以文字为准。

- 2.19 评标委员会

比选方将根据本次比选项目的特点组建评标委员会，评标委员会具体负责对投标文件进行审查及评标工作；

- 2.20 询标及对投标文件的澄清

2.20.1开标后，评标委员会对各投标文件进行审查、评估，对投标文件中的疑点向投标人进行询问，询标是评标活动的一个重要环节，投标人法人代表或法人委托代表必须参加评标委员会的询标；

2.20.2为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，比选方有权向投标人质疑，请投标人澄清其投标内容。投标人有义务按照比选方通知的时间、地点指派专人进行答疑和澄清。

- 2.21 对投标文件的审查

2.21.1开标后，由评标委员会对投标文件进行审查，审查通过后的投标人方有资格进入评标，审查其内容是：

（1）资质证明；

（2）投标文件的密封和正副本份数必须符合比选文件的要求；

（3）投标文件的完整性和规范性；

（4）投标人对比选文件中规定额度的投标保证金的提交情况；

（5）投标文件的签署是否符合比选要求。

2.21.2无效的投标

（1）超时送达；

（2）投标文件未密封；

（3）投标文件未按规定加盖本单位印章；

（4）在投标文件中未明确货物的生产厂家、品牌、规格、型号、技术参数；

（5）开标时，参加投标的授权代表未能对投标疑点给予澄清，在这种情况下，评标小组将视作投标商自动弃权；

（6）中标人近三年中曾为比选人供应货物或服务，但未按照与比选人订立的合同履行相应义务，情节严重的；

(7) 出现选择型报价；

(8) 提供虚假的文件或证明材料的；

（9）其它不符合比选文件要求的投标。

- 2.22 评标原则

2.22.1评标是比选工作的重要环节，评标工作在评标委员会内独立进行。评标委员会综合分析投标人的各项指标，而不以单项指标的优劣选出中标人，对所有投标人的投标评估都采用相同的程序和标准；

2.22.2评标委员会按公开、公平、公正的原则平等对待所有投标人。

- 2.23 评标办法及标准

综合评标价法。

- 2.24 其它注意事项

2.24.1评标是比选工作的重要环节，评标工作在评委会内独立进行；

2.24.2在开标、评标期间，投标人不得向评委询问情况，不得进行旨在影响评标结果的活动；

2.24.3评委会不向落标方解释落标原因，不退还投标文件。

第六部分  合同授予

2.25  中标人在收到中标通知后，应在五个工作日内与比选人签署合同。投标文件及双方谈判中的承诺，均作为合同的组成部分全部履行。

2.26  中标人在规定的时间内未签署合同或不遵守比选要求，比选人将取消其中标资格。

- 第三章  采购项目需求数量及技术要求

一、项目概况及建设目标

- 1、项目概况

- 本项目的建设目的是在学校网络中心机房原有动环监控系统的基础上改造建设一套针对机房环境、动力、视频、安防、消防、水浸威胁以及设备的智能安全综合集中监控管理系统。同时把天堂校区机房原有动环监控系统无缝对接整合到同一平台中进行集中监控，进而，以网络化综合监测控管技术提升机房的外物理运行环境条件的可靠性，实现网络运维管理本身的网络化与现代化。

考虑到学校业务正常运转，以及机房服务器交换机设备及应用系统不能断电断网的因素，为了保障校园各项业务正常运行，本次建设需要在原有动环监控系统的基础上进行改造，线缆线材利旧，各投标人需要自行对原有监控设备线路走向、线缆型号等做详细调研，后期不做增项,尽量减少对机房的改动，避免造成业务系统的宕机。

- 2、系统建设目标

- 2.1环境监控总体要求：实现对机房网络物理运行外环境的集中化、自动化、综合化和网络化的实时远程集中监测、调控、预警、报警和状态远程查询，要求供货厂商具有独立自主的知识产权、软件界面纯中文。

- 2.2设备监控总体要求：实现对机房电力供配、UPS、精密空调等关键动力保障、环境保障以及设备的集中化、自动化、综合化和网络化的实时远程集中状态监测、预警、报警和状态远程查询、通报，及必要的设备远程控管。

- 2.3系统可靠性要求：系统在通讯、供电等运行环境适应方面应充分考虑被监控对象、区域可能出现的机房断网、断电的极端情况；

- 2.4系统结构安全性与方便性的平衡兼顾要求：系统结构及应用体系设计尤其是远程应用，应首先保障安全性和可靠性，在此约束条件下尽量满足应用便利性要求。

- 2.5可扩展性要求：系统应具备充分的可扩展性，系统软硬件结构均应支持后续本单位的各级机房、设备间的平滑扩展接入，以及后期需要增加监控点，此系统需要预留接点，以便无缝整合。

- 2.6友好的人机界面：3D 效果主界面，电子地图显示，支持多窗口显示，令操作人员一目了然。参数实时动态显示，界面完全汉化，用户可按自己的意愿构造完美的人机交互界面。系统提供丰富的控件及控件库可供用户自己选择配置，所有控件的大小、颜色等属性均可自己设置。

- 2.7简单直观的操作：场地布局，设备照片或图片直接显示屏幕上，场景逼真，在图形环境中，以窗口和控件的方式构造应用系统。用户只要有简单计算机软件操作知识，稍加培训，即可胜任所有操作。

- 2.8联动：为了保障视频监控系统与动环监控系统了一致性，机房视频监控系统必须连接到动力环境监控系统中，必须在动力环境监控系统软件界面中集中体现出来，并且支持视频系统独立运行。

二、机房动环监控系统建设清单

| 序号 | 名称 | 设备说明 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.温湿度监控 |  |  |  |  |  |
| 1 | 网络型数字化温、湿度传感器 | 网络型数字化温湿一体、温度精度<0.5℃、湿度精度<3%RH、前端液晶显示，RS485上联 | 个 | 10 | 带液晶显示屏 |
| 2 | 温湿度监控嵌入式软件V1.0 | 温湿度监控子软件、设置相关策略进行报警、温湿度传感器嵌入式软件V1.0 | 项 | 1 |  |
| 2.UPS监控子系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | UPS监控嵌入式软件V1.0 | UPS监控子软件，主机的状态、输入、输出电压、电流、频率、功率因数、逆变器状态、负载、电池状态、旁路状态、报警等进行监控 | 套 | 1 |  |
| 3.市电柜监控子系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 三相电力监测仪 | 三相电力参数监控：电压、电流、功率、频率、功率因数、有功功率、无功功率、电度计量，RS485上联 | 个 | 2 | 监控市电配电柜、具有电度计量、电费统计功能 |
| 2 | 智能电表嵌入式软件v1.0 | 电力检测仪嵌入式软件V1.0 | 套 | 2 |  |
| 4.漏水检测部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 漏水检测控制模块 | 绳式不定位水浸传感器组、含5米水浸线 | 套 | 2 | 监控空调的加湿水和冷凝水 |
| 2 | 漏水监控嵌入式软件V7.0 | 漏水监控嵌入式软件V7.0 |  | 2 |  |
| 5.空调监控系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 精密空调监控嵌入式软件V1.0 | 通过精密空调提供的通讯接口及通讯协议进行二次解析整合监控、监控空调的风机、压缩机、加湿器、出回风温度等 | 套 | 2 | 空调需要有通讯接口 |
| 6.消防气体灭火监测 |  |  |  |  |  |
| 1 | 消防协议解析器 | 消防联动状态监测模块组，按用户方设备提供的的干接点信号对提供的各种报警参数整合 | 个 | 1 |  |
| 2 | 气体灭火系统监控系统软件V1.0 | 气体灭火系统监控嵌入式软件V1.0 | 套 | 1 |  |
| 7.红外入侵报警 |  |  |  |  |  |
| 1 | 红外双鉴探测器 | 微波扰动、被动红外双鉴移动物体监测，防误报>20Kg，监测直径10米 | 个 | 3 |  |
| 2 | 红外管控系统软件V1.0 | 红外入侵监控嵌入式软件V1.0 | 套 | 1 |  |
| 8.氢气传感器 |  |  |  |  |  |
| 1 | 氢气检测传感器 | 氢气检测范围 ：100-2000ppm、灵敏度（电阻比）：0.60 - 1.20、加热器电压：5V±0.2V(AC/DC)、电路电压：12-24V(AC/DC) | 个 | 1 | 监测蓄电池漏液、老化产生的有害气体 |
| 2 | 物联网综合管控系统软件V1.0 | 氢气监控嵌入式软件V1.0 | 套 | 1 |  |
| 9.视频监控部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | IP高清网络半球摄像机 | 1.具有400万像素CMOS传感器。2.最低照度彩色：0.001lx，黑白:0.0001lx，灰度不小于11级、开放SDK开发包，可二次开发、POE供电 | 个 | 11 |  |
| 2 | 网络硬盘录像机 | 16路IP网络嵌入式硬盘录像机，16路视频输入、1路音频输入，1个网络接口，直接上连交换机、不少于4盘位 | 台 | 1 | 在监控软件中集中展示 |
| 3 | 大容量硬盘 | 监控专用硬盘4T | 块 | 2 |  |
| 4 | 视频综合监控管理软件V7.0 | 视频监控嵌入式软件V7.0；视频界面需要整合到动环监控界面中，实现集中监控 | 个 | 1 |  |
| 10.门禁管理系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 门禁锁、出门铵钮、IC卡 | 利旧、利用学校现有一卡通的卡 | 项 | 1 | 利旧 |
| 2 | 指纹读卡器 | 指纹、密码、IC卡三合一读卡器 | 台 | 1 |  |
| 3 | 门禁控制器 | 智能门禁控制器、开放SDK开发包、含门禁电源、控制箱等 | 台 | 1 |  |
| 4 | 门禁管理系统软件V7.0 | 门禁监控嵌入式软件V7.0、在软件中实现远程开关门、门状态监控 | 项 | 1 |  |
| 11.嵌入式数据采集工作站主机 |  |  |  |  |  |
| 1 | 嵌入式监控采集工作站服务器 | 标准19英寸、机架式、工业控制级嵌入式服务器、坚固、防震、防潮、防尘、耐高温多插槽和易于扩充、24小时*365天不间断运行、双核2.0G/4G/500G、 10/100/1000M 以太网口、2个 RS232，6 个 RS485 串口、6个DI开关量输入接口、2个DO开关量输出及供电、 4 个 USB 口、GSM 短信猫1个、宽频宽压电源输入、功耗<80W、工作环境温湿度-10℃～50℃、10%～90%RH，无凝露、静电防护接触放电:±6KV；空气放电:±8KV、EFT 防护±2KV；内置短信模块、外接天线；为保障网络数据安全要求，采集器硬件可以满足网络安全的要求，可以通过行业主流的病毒与漏洞软件的安全扫描 | 台 | 1 | 嵌入式、免维护、内置一台服务器、兼容性更高 |
| 12.监控系统平台配置 |  |  |  |  |  |
| 1 | 机房动力环境监控系统软件V7.0 | 机房动环监控系统主平台软件；1、用户可通过报警事件自定义输入事件原因内容进行记录存入数据库，用户输入的确认事件记录可通过软件导出进行分析； 2、可按周、月、年查询导出某一（类型）传感器每天一个数据记录，如查询半年内每天一个温湿度数值，便于对数据进行分析处理，实时掌握每天的运行曲线； 3、排班运维管理, 提供排班管理、知识库等运维管理功能 | 套 | 1 | 服务端软件平台 |
|  |  | 3D布局鸟瞰图图示定位展现界面UI定制、根据机房的实际布局画出3D图，在相同位置显示数据 | 套 | 1 |  |
|  |  | 电话拨号报警模块嵌入式软件V1.0 | 套 | 1 | 通过拨打电话报警 |
|  |  | 远端浏览软件客户端、查看机房环境的运行情况 | 项 | 1 |  |
|  |  | 报表导出管理、报警信息、报警处理记录通过报表形式进行导出、便于分析管理 | 项 | 1 |  |
|  |  | 机房能耗用电数据分析、机房用电的电度量，有电费计价定义，可设置不同峰值时段的用电电价、能耗分类报表并可以导出相关数据,便于对机房能耗进行分析 | 项 | 1 |  |
|  |  | 微信APP报警子软件，用户关注动环监控系统厂家的微信公众号，通过微信进行报警的发送，节省费用，避免手机短信卡欠费报警发送不成功；需提供报警软件截图证明 | 项 | 1 |  |
|  |  | 短信平台二次开发协议解析，用户提供短信平台接口及协议，我方进行二次开发整合；需提供报警软件截图证明 | 项 | 1 | 通过短信平台报警 |
|  |  | 通过手机客户端进行访问查看，手机客户端报警内容分为一般报警、次要报警、主要报警、严重报警、紧急报警；手机APP有移动巡检功能 | 项 | 1 |  |
| 2 | 声光报警器 | 当机房内出现异常情况时通过声光报警器进行声光闪光报警 | 台 | 1 |  |
| 3 | 物联网综合管控系统软件V1.0（定制化开发） | 根据用户需求把天堂校区机房内的动环监控系统无缝对接至新平台中进行集中监控展示管理 | 项 | 1 |  |
| 13.线管线材 |  |  |  |  |  |
| 1 | Poe交换机 | 19英寸、1U机架式24口Poe非网管交换机 | 1 | 台 |  |
| 2 | 管线及辅材 | 线槽线管、网线、视频信号线、电源线等 | 批 | 1 |  |

三、动环监控各子系统技术要求

监控内容包含：温湿度监控、UPS监控子系统、市电配电柜监控、漏水监控、空调监控、消防监控、红外监控、氢气监控、视频监控、门禁监控、数据采集服务器主机、微信报警、短信平台开发、电话报警、手机APP、能耗管理系统、动环资产管理系统、天堂校区机房动环监控系统。

1、配电监测子系统

在机房配电柜上安装电量监测仪。其中电流监测用电流互感器变换后再由电量仪测量。电量监测仪自带RS-485通讯接口，可以直接与多串口扩展单元连接。

| 指标项 | 招标技术参数要求 |
| --- | --- |
| 基本要求 | 1.实时显示并保存各监测参数的数值。实时设定修改电压、电流的上限值与下限值，当监测的电压或电流超过设定的允许值时，系统诊断为有故障（报警）事件发生，监控主系统发出报警。 |
|  | 2.实时监测配电柜主进线的相电压、相电流、相功率、频率、功率因素、三相电压、三相电流、缺相、过压、低压告警、实时监控各配电柜的输出：各负载开关的状态、所有的分路电流。 |
|  | 3.需要具有电度计量，系统统计出任一时间段用电总度数，软件中输入电费单价后可计算出用电费用。 |

2、UPS监测子系统

监控实现：UPS支持RS232/485通信接口并提供厂家开放的通讯协议，UPS的RS232/485通讯接口通过一体化智能采集器智能接口接入。采集到UPS各种运行数据及状态信息，经过处理后的数据发布到对外数据接口，集中监控平台或监控客户端直接读取监控服务器对外数据接口的数据，实现UPS的在线实时监控。

| 指标项 | 招标技术参数要求 |
| --- | --- |
| 基本要求 | 1. 实时显示并保存各UPS通讯协议所提供的能远程监测的运行参数和各部件状态。实时判断UPS的部件是否发生报警，当UPS的某部件发生故障或越限时，嵌入式监控服务器系统（监控软件平台）发出短信，邮件，声音报警。 |
|  | 2.实时监测UPS的输入相电压，输出相电压，旁路相电压，输入相电流，输出相电流，旁路相电流，单节电池电压，单节电池电流，输出频率，系统负载，输入电压越限，输出电压越限，输出频率越限，过载，电池工作模式，旁路工作模式，单节电池电压高，单节电池电压低，系统报警，整流器报警，逆变器报警，系统关机，旁路电压超限等。 |
|  | 3.为避免版权纠纷，UPS监控软件需具有国家版权局颁发的软件著作权证书，提供证书复印件。 |

3、空调监控子系统

监控实现：通过精密空调厂家提供RS232/485通讯接口及通讯协议进行协议的二次开发，把空调通讯协议内的所有数据采集到监控系统中，对精密空调运行状态进行在线实时采集监控。

监控性能：。

| 指标项 | 招标技术参数要求 |
| --- | --- |
| 基本要求 | 1.能够实现空调的制冷器运行状态、压缩机高压故障、过滤网阻塞等的监测与报警。可以通过本监控系统在远端监控室内控制空调机的启、停，及改变温度与湿度的设定值。此外，能够实时显示并保存各空调通讯协议所提供的能远程监测的运行参数、各部件状态及报警情况 |
|  | 2.实时监测回风温度、回风湿度、回风温度上限、回风湿度上限、回风温度下限、回风湿度下限、温度设定值、空调的远程开机、关机、空调的温、湿度的远程设定、加热器运行状态、制冷器运行状态、除湿器运行状态、加湿器运行状态、温湿度变化曲线图、压缩机高压报警、压缩机低压报警、空调漏水报警、温湿度过高报警、温湿度过低报警、加湿器故障报警、主风扇过载报警、加湿器缺水报警、滤网堵塞报警等 |
|  | 3.为避免版权纠纷，精密空调监控软件需具有国家版权局颁发的软件著作权证书，提供证书复印件。 |

4、温湿度监测子系统

监控实现：在各机房内的重要区域及重要机柜内安装温湿度传感器，使用智能通信接口RS485方式并接接入可以实现无缝直接增加。

| 指标项 | 招标技术参数要求 |
| --- | --- |
| 基本要求 | 1. 以3D仿真图示定位方式对温湿度的实时数值进行展示，并可设定每个温湿度传感器的温度与湿度的上限与下限值。当任意一个温湿度传感器检测到的数据超过设定的上限或下限时，监控主系统发出报警。 |
|  | 2. 485通讯接口、量 程：-20℃--85℃，0—100%RH、精 度：＜±0.5℃ (0--50℃)、＜±3%RH (at 23℃，25—90%R)、响应时间：小于1S、供 电：12VDC |
|  | 3.可联动控制开关空调，温度高时自动开机、温度恢复到正常范围时自动关机。 |

5、漏水监测子系统

通过在空调的四周敷设漏水感应绳，当发生漏水时感应绳将报警信号传给测漏控制模块，通过测漏控制模块提供的接口及通讯协议，采将漏水报警信号直接接入监控服务器的串口，由监控平台软件进行漏水的实时监测。

| 指标项 | 招标技术参数要求 |
| --- | --- |
| 基本要求 | 1. 以3D仿真图示定位方式对漏水的实时情况进行展示。当任意一个漏水传感器检测到的漏水时时，监控主系统通过微信、短信平台发出报警。 |
|  | 2.灵敏度范围：档位1（0-250KΩ惰性档）、档位2（0-600KΩ低灵敏档）、档位3（0-5MΩ中灵敏档）、档位4（0-50MΩ；高灵敏档） |

6、红外监测子系统

监控实现：安装红外双鉴探测器，对机房内的人员移动、人员入侵进行实时监测，有人非法进入时进行报警、软件可以按不同的时间段进行布撤防。当有人在非工作时间段入侵时。系统检测到后则进行报警。

| 指标项 | 招标技术参数要求 |
| --- | --- |
| 基本要求 | 1. 以3D仿真图示定位方式对红外双鉴的实时情况进行展示。当任意一个出入口红外双鉴检测到的人员进入时，监控主系统通过微信、短信平台发出报警。实时显示人员移动、人员入侵情况， |
|  | 2. 探测范围：直径10米、工作环境：温度：-10℃～+50℃； 相对湿度：5%～95%RH、抗电磁干扰：>30V/M (10MHz～1000MHz)、微波频率：10.525GHz |

7、视频监控配置

视频全更换成400万星光级高清摄像机，机房门外摄像机向外延伸10米左右，正对机房门监控、机房内摄像机调整位置对机房室门的进出及机房服务器区的状况进行实时监控，做到通道设备全覆盖,视频与动力环境监控系统联动实现集中管理。

| 指标项 | 招标技术参数要求 |
| --- | --- |
| 基本要求 | 1. 在动环软件中可集中展示按多画面进行铺设展示；也可在3D图上放置摄像机图标，点击图标后弹出视频画面；联动报警，当有人进入机房时相对应的摄像机自动弹出画面进行提醒报警。 |
|  | 2. 具有400万像素CMOS传感器、开放SDK开发包、支持POE供电、支持H.265录像 |
|  | 3. 为避免版权纠纷，视频监控管理软件需具有国家版权局颁发的软件著作权证书，提供证书复印件。 |

8、门禁整合监控

门禁系统改为指纹密码刷卡一体化，门禁系统整合进机房动力环境监控系统中，实现集中监控，实时监控门的开关状态，对非法刷卡、门打开超过规定时间等状况按用户设定策略进行系统报警或启动摄像机录像、拍照。通过手机APP软件进行远程开关门控制。

| 指标项 | 招标技术参数要求 |
| --- | --- |
| 基本要求 | 1. 在动环软件中监控门的开关状态；在3D图上相应位置摆放远程开关门铵钮，通过点击远程按钮后自动开门。 |
|  | 2. 配置指纹、密码、刷卡三合一读卡器、指纹容量2000个、IC卡授权支持200个。 |
|  | 3. 为避免版权纠纷，门禁监控管理软件需具有国家版权局颁发的软件著作权证书，提供证书复印件。 |

9、消防联动监测

配置无源继电器，结合气体灭火系统厂家提供的干接点信号实时对消防控制器的感烟探测器、感温探测器及实时的火警状态等进行监控，当有报警信息产生式系统会根据用户预设策略进行告警。

| 指标项 | 招标技术参数要求 |
| --- | --- |
| 基本要求 | 1. 实时监控气体灭火系统的运行状态 |
|  | 2. 当气体灭火系统报警时，门禁自动打开供管理人员逃生。 |

10、氢气监测

针对配电间内放置的蓄电池配置氢气探测器1个，安装在配电间蓄电池区域顶部天花板上，蓄电池使用过程当中出现漏液产生有害气体的出现，设置阈值，当传感器检测到氢气气体超过阈值时则及时通知管理人员进行报警。

| 指标项 | 招标技术参数要求 |
| --- | --- |
| 基本要求 | 1. 实时监控电池间的氢气数值，当有电池漏液产生有毒有害气体时系统检测到则进行报警。 |
|  | 2. 氢气检测范围 ：100-2000ppm、灵敏度（电阻比）：0.60 - 1.20、加热器电压：5V±0.2V(AC/DC)、电路电压：12-24V(AC/DC) |

11、微信报警

本次改造部署机房动环监控系统后可以通过微信云服务实现远程集中联网实时监控。用户只需要关注机房动环监控厂家的微信公众号，即可通过微信接收机房异常情况报警信息，避免因电话卡充值不及时、停机、信号原因造成报警短信发送失败的情况。通过微信云服务可以对短信报警进行有效补充，实时性和实效性更安全。

| 指标项 | 招标技术参数要求 |
| --- | --- |
| 基本要求 | 1. 用户只需关注微信公众号即可接收系统的报警信息 |
|  | 2. ▲微信报警不限发送内容的数量限制；至少含有3年报警信息免费发送。 |

12、短信平台定制化开发

定制化开发短信平台系统，动环监控系统通过短信平台系统进行短信报警的预警发送，节省成本，无需配置手机卡即可实现报警。

13、电话拨号报警

配置电话报警模块一个，接入学校固定电话，可以设置多个管理人员电话信息，出现重要报警时系统通过电话进行报警通知管理人员。

14、定制化开发

本次需要把天堂校区机房内的动环监控系统接入到新平台中实现集中监控，在同一管理平台中按权限进行管理。

15、数据采集服务器

在机房内安装一台嵌入式数据采集服务器，机房内所有的传感器均通过网线接入到数据采集服务器智能接口中进行统一管理，为了美观及节省机架空间，数据采集服务器采用19英寸1U机架式，直接安装在机柜中即可，要考虑到机房内的线路过长衰减、电磁干扰等因素，确保数据采集准确无误。

| 指标项 | 招标技术参数要求 |
| --- | --- |
| 基本要求 | 1.采集主机19英寸1U机架式安装、设备需带有嵌入式操作系统（WINDOWS系统），以尽量少的产品数量、连线数量、连接点数量、电源变压器数量实现全部功能，以尽量减少工程安装点、系统维护检修点和故障隐患点； |
|  | 2. 嵌入式采集工作站主机与智能型设备（精密空调、UPS等）之间无任何转换模块，要求直接对接至设备，减少节点及故障率 |
|  | ▲嵌入式一体化采集工作站主机配置：处理器：≥2.0GHZ、1xSO-DIMM，DDR3 1333MHz Memory ≥4G内存、≥500G硬盘、1个10/100/1000M以太网口、≥2个RS232，≥6个RS485串口、≥6个DI开关量输入接口、≥2个DO开关量输出及供电、GSM短信猫1个、宽频宽压电源输入、功耗<80W、工作环境温湿度-10℃～50℃、10%～90%RH，无凝露、静电防护接触放电:±6KV；空气放电:±8KV、EFT防护±2KV；内置短信模块、外接天线（提供彩页或网站截图证明） |
|  | ▲带有开关量扩展插槽，扩展方便、即插即用无需任何跳线，便于后期扩展传感器使用 |
|  | 因网络安全及等保2.0的监督及执行均由公安部门负责，为了保证系统的安全，需要提供部委级或公安部的检测报告。 |
|  | 嵌入式采集器需通过CE认证、ROHS认证、IP等级认证、FCC认证； |
|  | 采集工作站的通讯链路须为2路光口、2路电口（全部内置），可完全基于自身光口/电口的上联、下联实现自组网，保证监控管理系统的独立可靠性 |

16、动环监控系统平台要求

在机房搭建一套动环监控系统平台，把中心机房内所有的智能设备及传感器采集到的数据进行展示，同时把天堂校区机房的设备运行情况进行展示。

| 指标项 | 招标技术参数要求 |
| --- | --- |
| 基本要求 | 1. ▲故障等级不少于5级：紧急报警、严重报警、主要报警、次要报警、一般报警；报警事件为：未确诊报警、已确诊报警、已解除报警三栏，当机房出现异常情况时自动弹出对话框显示报警内容的级别，报警异常点的位置等（提供软件界面截图） |
|  | 2.可按周、月、年查询导出某一（类型）传感器每天一个数据记录，如查询半年内每天一个温湿度数值，便于对数据进行分析处理，实时掌握每天的运行曲线； |
|  | ▲容量管理子软件，容量资源管理、容量视图、容量告警、容量查询统计,可以监测UPS、空调或机柜等设备的实时容量，实时显示供管理人员参考；（提供软件界面截图） |
|  | ▲软件自动循环播放：软件部署好后，按功能分为主界面、UPS界面、市电界面、精密空调等二级界面，只需要在主界面点击自动轮循，就可实现所有界面自动循环播放，管理人员无需动手即可从全局掌握每个机房的运行情况 |
|  | ▲机房能耗用电数据分析供管理人员做数据支撑，管理人员可以直观的在软件中查看机房的电压、电流、功率、有功电能、运行状态等相关参数；管理人员可以通过软件按天、周、月、季度等方式查看时间段内用电的电度数量，并可以导出相关数据；软件中有电费计价定义，可设置不同时间段的用电电价、如峰段时刻、平段时刻、谷段时刻；软件中可查询机房能耗分类报表，并导出。（提供软件界面截图） |
|  | 排班运维管理, 提供排班管理、知识库等运维管理功能 |
|  | ▲软件界面支持电子地图缩放定位，机房在地图的实际位置上显示，当有报警时机房图标变红，便于管理人员及时定位故障点，地图可在线或离线实时放大、缩小。 |
|  | ▲软件界面支持多画面显示，机房不同类型监控设备在不同画面上显示，如4画面、9画面、16画面等。 |
|  | ▲钉钉报警，通过钉钉进行实时报警发送，节省费用，避免手机短信卡欠费报警无法发送造成安全隐患；（提供报警软件截图） |
|  | ▲为了避免误报警，软件需要有延时过滤报警功能，用户可灵活设置过滤时长 |
|  | 友好的人机界面：3D 效果主界面，系统软件布局更清晰，主界面根据用户关注内容可以摆放空调、UPS、温湿度等重要参数的柱状图、饼状图、曲线图等。 |
|  | ▲报警阈值的设置更简单，在需要修改的监控内容数值上右键单击即可修改阈值范围。(提供软件截图证明） |
|  | ▲移动手机APP客户端浏览查看管理、需要有能耗PUE功能(提供软件截图证明、提供应用商店截图） |
|  | 门禁系统联动嵌入进动环监控系统中，可以在动环软件中实现权限分配、权限管理、门禁相关记录查询；在机房监控系统中远程开关门、门打开报警(提供软件截图证明） ▲视频整合监控：机房现有摄像机无缝对接至动环监控系统中实现集中监控，当有人进入机房时自动弹出相应视频画面进行报警。 |
|  | ▲动环设备资产管理, 系统可以展示动环监控设备资产名称、类别、品牌、用途、所在位置、购买时间，过保时间，维护公司等信息，管理人员通过软件即可查看动环设备资产的相关信息； |
|  | ★用户关注动环监控厂家微信公众号即可通过微信进行报警；(提供微信报警截图) |
|  | 所投软件产品须具有软件著作权登记证书（提供证书复印件加公章） |

四、其他要求

1、开标前现场踏勘：投标人自行前往踏勘。

2、交货期：合同签订后 10 日内完成。

3、交货地点：南京市栖霞区羊山北路1号南京工业职业技术大学

- 免费送货上门并安装调试，免费培训（不低于20小时）和技术支持。

- 验收要求、培训要求：

安装调试完成后通过检验机房动环监控各子系统功能是否满足本技术规格的要求及供货商在投标文件中承诺的其投标产品所能达到的各项技术性能指标，再签署验收报告。签订验收报告时，供货商应提供现场设备技术培训，并直至教会。

培训的内容应包括但不限于：让接受培训人员熟练操作机房动环监控管理系统，懂得机房动力环境监控系统的架构、点位分布及原理，懂得日常如何维护及能判断机房监控系统的一般故障以及维修等。

6、质保期：供货商应提供不少于3年期原厂免费质保服务。

7、售后服务：机房动环监控系统以及配套产品的质量保证期为通过验收后的36个月（是指从买方正式验收合格之日起计算）。在此质量保证期内发生的任何故障，供货商均应负责免费修复更换。一旦收到业主方的报修电话后，供货商应在2小时内派遣有经验的维修工程师赴现场提供免费维修服务。维修工程师赴现场后应及时对故障进行检修，对于一般故障应在8小时内修复；对于重大故障应在24小时内修复。

- 五、付款方式

合同签订后10天内货物送达，货到安装调试验收合格后1个月内，乙方将5%质保金汇至甲方指定账户后，甲方将合同全款支付给乙方。

第四章评标方法与评标标准

1、评标方法与定标原则

评委会将对确定为实质性响应比选文件要求的投标文件进行评价和比较，评标采用综合评分法。

采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

2、综合评分标准

本项目采用综合打分法确定中标候选人1个。综合得分值最高的为中标人，评标委员会将按下列评分具体办法和标准进行打分，总分值为100分。

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×35 | 35 |
| 2 | 技术 | 根据投标文件的响应内容逐条进行审核； ★项为核心满足项，若有一项不满足，扣3分； ▲项为重要指标项，若不满足，每项扣2分，扣完为止； 无标注项，不满足每项扣1分，扣完为止。 （需要提供证明材料的，未提供视为不满足） | 20 |
|  |  | 系统支持C/S和B/S两种模式，无需安装客户端即可远程查看。满足得3分，否则不得分。【提供软件界面截图或证明文件】 | 3 |
|  |  | 对用户环境的了解程度。整个系统体系结构的合理性、实用性、保证数据传输的实时性；系统总体设计的可靠性、可维护性以及可扩展性和项目实施方案的综合评价、完全满得3分 | 3 |
|  |  | 根据机房实际布局画出3D展示效果图，布局合理、美观且清晰得2分，否则不得分【提供3D效果图】 | 2 |
|  |  | 告警方式支持短信报警、微信报警、电话语音报警、邮件告警、多媒体语音报警。同时支持以上5种报警方式的得4分，提供报警截图，其他不得分 | 4 |
| 3 | 资质及服务 | 嵌入式采集主机具有公安部安全警用设备检测报告：有3分，具有省级检测机构出具的检测报告得1个，没有不得分【提供复印件盖公章】 | 3 |
|  |  | 嵌入式采集主机的检测报告同时具有中国合格评定国家认可委员会CNAS标记和中国计量认证CMA标记得2分，否则不得分 | 2 |
|  |  | 软件具有国家级检测机构的检测报告得3分，具有省级检测机构的检测报告得1分，没有不得分【提供复印件盖公章】 | 3 |
|  |  | 软件具有软件著作权证1分：有1分，没有不得分【提供复印件盖公章】 | 1 |
|  |  | 投标人为双软企业的得1分，没有不得分【提供复印件盖公章】 | 1 |
|  |  | 嵌入式采集服务器同时具有CE认证、ROHS认证、FCC认证、IP等级认证的：得2分，没有不得分【提供复印件盖公章】 | 2 |
|  |  | 投标人具有ISO9001质量管理体系认证证书的得1分，没有不得分【提供复印件，原件核查】 | 1 |
|  |  | 机房动环监控系统厂家针对本项目的原厂质保承诺函，承诺原厂质保年限三年得1分，四年得3分，五年得5分。 | 5 |
|  |  | 生产厂家承诺技术人员在2小时（含）内到达现场的得2分，5小时（含）内的得1分。需提供相关承诺书原件核查，未提供或响应时间在6小时以上的不得分。 | 2 |
|  |  | 质保期内生产厂家承诺免费提供每年4次（每季度一次）巡检和保养服务，更换易耗品等。得1分 | 1 |
| 4 | 项目案例 | 投标人提供自2018年1月1日以来本企业承担过同类型和规模的机房动环监控系统项目案例，每提供1个得2分，最多得8分，否则不得分。（需提供合同复印件并加盖公章，并提供建设方联系人及联系方式，原件备查） | 8 |
| 5 | 履约能力 | 投标人所投品牌制造商在南京地区有分支机构能提供本地化服务，且具有备品备件库的得2分，没有或未提供不得分（提供详细地址和电话、租赁或自有房产证明合同、备品备件清单，以上证明材料制造商提供承诺函加盖公章） | 2 |
| 6 | 信誉 | 投标人提供信用评级机构出具的信用评级报告为AAA级的得2分；AA级的得1分，其他不得分。 | 2 |

第四章 合同主要条款

南京工业职业技术大学

智慧机房动环综合管理平台采购合同

甲方：南京工业职业技术大学（以下简称“甲方”）

地址：南京市仙林大学羊山北路1号

乙方：                   （以下简称“乙方”）

地址：

本着平等协商的原则，双方同意按下述条款和条件签订本合同（以下简称“合同”）：

1．项目名称及合同文件

下列关于南京工业职业技术大学智慧机房综合管理平台中所提交的文件是构成本合同不可分割的部分：

- 乙方提交的投标报价文件；

- 投标清单

- 其他必要文件。

合同文件是一个整体，其内容互为补充。

2．货物设备、数量及价格

本合同所提供的货物设备及数量详见本合同附件（投标文件“投标清单”）。

3．合同金额

根据上述合同文件要求，合同总金额为人民币大写:     ，小写：¥      。

4．付款条件

合同签订后10天内货物送达，货到安装调试验收合格后1个月内，乙方将5%质保金汇至甲方指定账户后，甲方将合同全款支付给乙方。

5．质量标准和技术标准

1．乙方所提供的货物，若技术性能无特殊说明，则按生产企业或国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2．乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合生产企业或国家规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证所提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷以及其他由于生产制造厂家或乙方的原因而发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

3．乙方在工程中所用材料须符合相关行业规范、标准，并满足设计图纸要求，并经用户检验符合要求后使用。

6．交货地点、工期及质保期

交货要求：运至市内甲方指定交货地点并负责安装实施及系统集成。

工期：接到甲方的开工通知后15日内完成。

本公司针对南京工业职业技术大学项目所供设备提供五年原厂升级、维护、质保服务，对智慧机房综合管控系统需求能提供及时的上门维护服务，应甲方要求必要时提供驻场维护服务。

7．合同纠纷处理

本合同货物验收合格后发生的合同纠纷，由甲方直接与乙方进行协商处理。

8．合同生效及其它

1．本合同自双方签字盖章之日起生效，合同一式伍份，甲方持肆份、乙方持壹份，均为生效原件，本合同的附件以及询价函标书要求和投标响应文件为合同不可分割的部分，与本合同具有同等的法律效力。当与主合同有冲突时，以主合同为准。

2．对本合同条款的任何修改、变更或增减，须经双方授权代表签署书面文件，成为本合同的补充文件，具有同等法律效力。

3．未尽事宜由双方另行协商决定。

4．本合同按《中华人民共和国合同法》及有关法规执行。

甲方：南京工业职业技术大学             乙方：

地址：南京市羊山北路1号               地址：

代表（签字）：                          代表（签字）：

开票信息：南京工业职业技术大学

税号：12320000426090824D

开户银行：建设银行南京汉中路支行

账  号：32050159404400000365

地  址：仙林大学城羊山北路1号

电  话：025-85864184

日期：    年    月    日               日期：    年    月    日

附件：投标清单

附件一：                        投标函（格式）

致：南京工业职业技术大学比选中心

根据贵方          比选项目的比选文件，正式授权      (姓名和职务）代表                （投标单位的名称），提交下述文件正本一份，副本三份。

签字人兹宣布同意如下事项：

- 按比选文件规定提供交付的货物，投标总价为            元人民币，中标

- 后     天内供货，到货后     天内安装完毕交付使用。

(2) 我们完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标或收到的任何投标。

(3) 我们已详细审核全部比选文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

(4) 我们同意从规定的开标日期起遵循本投标书，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

(5) 如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我们的投标保证金可被贵方没收。

(6) 同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料。

(7) 一旦我方中标,我们将根据比选文件的规定，严格履行合同的责任和义务,保证货物在规定的时间交货，交付使用方验收、使用。

(8)与本投标有关的正式通讯地址为：

地   址：

邮   编：

电   话：

传   真：

投标单位法定代表人（签字）：

投标单位名称：

公    章：

日    期：       年    月    日

- 注： 1. 投标函应为原件，复印件无效

- 2. 应按投标函中规定的报价方式报价，不按此方式报价，或出现选择型报价均为废标

- 附件二：                       法人授权委托书

致：南京工业职业技术大学：

本授权书宣告：

委托人：

地    址：                                   法定代表人：

受托人：姓名       性别：     出生日期：      年   月   日

所在单位：                                    职务：

身 份 证：                        联系方式:

兹委托受托人               合法地代表我单位参加南京工业职业技术大学比选中心组织的                        的比选活动，受托人有权在该投标活动中，以我单位的名义签署投标书和投标文件，与比选人协商、澄清、解释，质疑，签订合同书并执行一切与此有关的事项。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

委托单位    （公章）

法定代表人  （签名）

年     月     日

附件三:                           基本情况简表

| 企业名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  |  |  | 法人代表 |  |  |  | 职务 |  |  |  |
| 注册时间 |  |  |  |  |  |  |  | 经济类型 |  |  |  |  |  |
| 参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 是否依法缴纳税收 |  |  |  |  |  |  |  | 是否依法缴纳社会保障资金 |  |  |  |  |  |
| 单 位 概 况 | 注册资本 |  |  | 万元 |  |  |  | 占地面积 |  | 平方米 |  |  |  |
|  | 职工总数 |  |  | 人 |  |  |  | 建筑面积 |  | 平方米 |  |  |  |
|  | 资产情况 |  |  | 净资产 万元 |  |  |  | 固定资产原值： 万元 固定资产净值： 万元 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 负 债 万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 主营收入 （万元） |  | 收入总额 （万元） |  | 利润总额 （万元） |  |  | 净利润（万元） |  |
| 财务状况 （最近三年） |  | 2017年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2018年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2019年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

我们保证上述声明是真实的、正确的，并提供了全部能提供资料和数据，我们同意如贵方要求出示进一步证明文件。

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代表(签字) ：                            日期：

附件四：

分项报价表

格式自拟

- 投标单位全称（公章):

授权代表签字：

注:1.此表为表样，行数可自行添加，但表式不变；

2.总价=单价×数量，数量由投标人自行计算并填列；

3.上表中的“投标报价总计”数应当等于“投标函”中“投标报价总计”数。

- 附件五：                            技术需求偏离表

比选编号：

| 序号 | 比选文件技术规格及要求 | 投标文件技术指标情况 | 具体说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代表(签字) ：

日期：

注：1.对于某项指标的数据存在证明文件内容不一致的情况，取指标较低的为准，对于可以用量化形式表示的条款，供应商必须明确回答，或以功能描述回答。

2.作为投标文件重要的组成部分，不能通过简单拷贝比选文件技术要求或简单标注“符合”、“满足”。

3.偏离包括正、负偏离，正偏离指供应商的响应高于比选文件要求，负偏离指供应商的响应低于比选文件要求。